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                                           Řídící hlava RX56 – 1“

	ROZMĚRY A PARAMETRY ŘÍDÍCÍ HLAVY RX 56
průměr stoupací trubky   32 mm

	vstupní potrubí
	1“

	výstupní potrubí
	1“

	odpadní potrubí
	1“

	závit na tlakově láhvi
	2,5“ – 8NPSN

	množství náplně
	5 – 140 L

	materiál ventilu
	Noryl

	výkon řídicí jednotky
	Max. 6,0 m3/h

	elektrické napájení
	240 V – 50 Hz

	tlak
	2,5 – 6 bar (0,25 – 0,6 MPa)

	teplota
	5 – 45 °C

	REGENERACE

	protiproud/souproud
	souproud - proplach

	KROKY REGENERACE

	1. praní
	dle potřeby - ruční obsluha
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Pozor !!! 
Zapojení řídící hlavy děláme na rozebíratelné šroubení a závity do řídící hlavy ničím nepakujeme – netěsníme na závitech, ale těsníme pouze přiloženým těsněním!!!
Popis ovládání 
1. FILTER – filtrace (běžný provoz)
2. BACK WASH – zpětný proplach (výplach náplně do kanalizace)
3. FAST RINSE – rychlí proplach (výplach do kanalizace - usazení náplně)
Páku nikdy nezvedáme, ani na ni netlačíme, pouze otáčíme do stran !!!
Postup při výplachu
Při výplachu dáme páku jako první do polohy BACK WASH na cca 5 - 20 min. (dle zanesení, druhu média a velikosti filtru).
Poté dámu páku do polohy FAST RINSE na cca 2-20 min. (dle zanesení, druhu média a velikosti filtru).
Následně páku otočíme do polohy FILTER.
Při prvním spuštění filtru je nutné nejdříve filtr dostatečně propláchnout!
Filtrace a úprava vody Petr Syrovátka, Mezilesí 515/120, 193 00 Praha 9, Tel.: 724 345 402, Email: petrsyrovatka@atlas.cz                                                                                                              IČ: 880 481 36, DIČ: CZ6910031051
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