# Jak připojit ATS k elektrocentrále ENERGY-3A (automatický start)

## 1️⃣ Co znamená ATS u elektrocentrály

ATS (Automatic Transfer Switch) je zařízení, které:

- sleduje přítomnost napětí z distribuční sítě

- při výpadku automaticky nastartuje elektrocentrálu

- přepne napájení domu ze sítě na elektrocentrálu

- po návratu sítě přepne zpět a elektrocentrálu vypne

⚠️ ATS není součástí elektrocentrály, je to samostatné zařízení.

## 2️⃣ Je elektrocentrála ENERGY-3A kompatibilní s ATS?

Elektrocentrála ENERGY-3A je:

- vybavena elektrickým startem

- má baterii v balení

- je konstrukčně připravena pro dálkové startování

➡️ To je základní podmínka pro použití ATS.

## 3️⃣ Jaký typ ATS je potřeba

Jednofázový ATS 230 V / 1F

- proud: min. 16 A, ideálně 25–40 A

- s mechanickým blokováním

- ideálně 2P přepínání (L + N)

### ATS musí umět:

- detekci výpadku sítě

- startovací signál pro generátor

- přepnutí zátěže

- návrat na síť + vypnutí generátoru

## 4️⃣ Jak se ATS fyzicky připojuje (princip)

### A) Silová část (230 V)

ATS má:

- vstup ze sítě

- vstup z elektrocentrály

- výstup do domu / rozvaděče

Schéma (zjednodušeně):

Distribuční síť ──┐

├─ ATS ──> Dům / vybrané okruhy

Elektrocentrála ──┘

➡️ Nikdy nesmí dojít ke spojení sítě a elektrocentrály současně.

### B) Řídicí část (start elektrocentrály)

ATS je propojen s elektrocentrálou tenkým ovládacím kabelem (ne silovým).

Nejčastější řešení:

- 2-wire start (dvouvodičové ovládání)

  - ATS sepne kontakt

  - elektrocentrála nastartuje

  - po rozepnutí se vypne

➡️ ENERGY-3A tento typ ovládání běžně podporuje
(přes konektor / svorky „remote start“ nebo podobně označené)

⚠️ Přesné označení svorek se ověřuje v manuálu nebo na štítku stroje.

## 5️⃣ Kam ATS zapojit v domě (doporučení)

### Nejlepší praxe:

- ATS nepřepíná celý dům

- ale jen vybrané okruhy:

  - lednice

  - kotel / čerpadlo

  - světla

  - internet / brána

➡️ menší ATS
➡️ menší riziko přetížení
➡️ lepší kontrola

## 6️⃣ Uzemnění a chrániče (DŮLEŽITÉ)

- elektrocentrála musí mít správně řešené uzemnění

- ATS by měl přepínat i N vodič

- při špatném zapojení může:

  - padat proudový chránič

  - nebo být nefunkční ochrana

⚠️ Proto: Připojení ATS a napojení na domovní instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

## Co NEdělat

❌ nepřipojovat elektrocentrálu přímo do zásuvky
❌ nepřemosťovat ATS
❌ nepřepínat ručně bez blokování
❌ nepřetěžovat elektrocentrálu

# ✅ Doporučený ATS pro elektrocentrálu ENERGY-3A

## 1️⃣ Jaký ATS je pro tuto centrálu správný

### Základní parametry elektrocentrály

- napětí: 230 V / 1 fáze

- max. výkon: 3000 W

- max. proud: cca 13 A

- start: elektrický (baterie)

➡️ ATS musí být jednofázový, min. 16 A, ideálně s rezervou.

## 2️⃣ KONKRÉTNÍ DOPORUČENÉ MODELY ATS (ověřený typ)

### 🟢 Varianta A – NEJČASTĚJŠÍ (doporučeno)

ATS 1F 230 V / 25 A / 2P / 2-wire start

- přepíná L + N

- podporuje dvouvodičový start elektrocentrály

- mechanicky blokovaný (síť × generátor)

- vhodný pro vybrané okruhy domu

👉 Typické označení u prodejců:

- ATS 230V 25A single phase generator

- Automatic Transfer Switch 2P 25A 230V

✔️ ideální pro ENERGY-3A
✔️ dostatečná proudová rezerva
✔️ stabilní provoz

### 🟡 Varianta B – Větší rezerva

ATS 1F 230 V / 40 A / 2P / 2-wire start

- vhodné, pokud:

  - plánuješ víc okruhů

  - chceš „předimenzovat“

⚠️ výkon centrály se nezvýší, jen je robustnější přepínač

### ❌ Nedoporučuji

- 1P ATS (bez přepínání N)

- ATS bez mechanického blokování

- „no-name“ relé bez certifikace

- ATS bez startovacího výstupu

## 3️⃣ SCHÉMA ZAPOJENÍ – SILOVÁ ČÁST (230 V)

### Základní princip (jednofázový systém):

DISTRIBUČNÍ SÍŤ (230 V)

│

Hlavní jistič

│

┌────┴────┐

│   ATS   │   ← přepíná L + N

└────┬────┘

│

ZÁLOHOVANÉ OKRUHY DOMU

(světla, lednice, kotel, router)

│

Ochranný vodič (PE)

│

Zemnění

Z druhé strany ATS:

ELEKTROCENTRÁLA ENERGY-3A

│

Výstup 230 V

│

┌────┴────┐

│   ATS   │

└─────────┘

⚠️ ATS nikdy nesmí propojit síť a elektrocentrálu zároveň.

## 4️⃣ SCHÉMA ZAPOJENÍ – ŘÍDICÍ ČÁST (AUTOSTART)

### Dvouvodičové startování (2-wire)

To je nejběžnější a nejjednodušší řešení.

ATS (START CONTACT)

┌──────────────┐

│              │

└──────┬───────┘

│

ELEKTROCENTRÁLA – REMOTE START

(dva ovládací vodiče)

### Jak to funguje:

- výpadek sítě → ATS sepne kontakt

- elektrocentrála nastartuje

- návrat sítě → ATS rozepne kontakt

- elektrocentrála se vypne

✔️ přesně to, co ENERGY-3A potřebuje

## 5️⃣ Uzemnění a chrániče – KRITICKÉ BODY

- elektrocentrála musí mít:

  - rám uzemněný

- ATS musí:

  - přepínat i N vodič

- doporučeno:

  - zálohovat jen vybrané okruhy

  - samostatný jistič pro ATS větev

⚠️ Instalaci musí provést odborně způsobilá osoba
(ochrana osob, ČSN, ČOI).

ATS – automatický start:
Elektrocentrála ENERGY-3A je vybavena elektrickým startem a je vhodná pro připojení automatického přepínače sítˇ/generátor (ATS). Doporučený je jednofázový ATS 230 V, min. 25 A, s přepínáním L+N a podporou dvouvodičového startu. ATS není součástí balení. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

## Kde koupit ATS

## 🛒 1) ATS automatický přepínač – ZELLA.cz

📍 E-shop: ATS automatický přepínač sítí 63 A / 230 V – ideální pro domácí zálohy a generátory
▶️ Cena: cca 1 650 Kč
✔️ přepíná mezi sítí a generátorem
✔️ montáž do rozvaděče
✔️ provoz 230 V / 50 Hz

🔗 Najdeš zde: ATS 63 A automatický přepínač sítí – vhodný i pro generátor–síť přepojení.

## 🛒 2) Automatický přepínač – DATA CABLE

📍 E-shop: automatický přepínač zdrojů ATS 16 A, 1×230 V – menší model vhodný pro lehčí požadavky
▶️ Cena: cca 10 739 Kč
✔️ rychlé přepnutí mezi dvěma zdroji
✔️ LED indikace, tlačítka ovládání
✔️ vhodné do rozvaděče doma nebo dílny

## 🛒 3) ATS – OEM Automatic (na poptávku)

📍 Firma v ČR nabízí automatické přepínače sítí (ATS) různých proudů (např. 40 A–160 A) vhodné pro generátory a přepínání zdrojů
✔️ profesionální zařízení splňující normu IEC
✔️ vhodné i pro větší instalace nebo silnější ATS

💡 Ideální, pokud chcete kompletnější ATS do rozvaděče s manuální/automatickou volbou (nutno poptat přímo u dodavatele).

## 🛒 4) ATS 230 V pro generátor – Allegro / Maitmann

📍 E-shop (např. Allegro / české nabídky) – ATS modul pro jednofázový generátor
▶️ Cena cca 2 760 – 3 000 Kč (modul ATS pro generátory 5–6 kW)
✔️ automatické přepínání sítˇ/generátor
✔️ vhodné pro domácí generátory do cca 7 kW

## 🛠️ Co vybrat pro ENERGY-3A (3 kW)

✅ Nejlepší volba pro běžný dům / chalupu:
👉 ATS 63 A 230 V (např. ZELLA.cz) – dostatečná rezerva pro domácnost i menší generátor.

✅ Styl do rozvaděče s ovládáním:
👉 DATA CABLE ATS 16 A / 230 V – pokud chcete menší systém s indikací.

## 📍 Doporučení k nákupu a montáži

🧰 Vždy vybírat ATS:

- se 2P přepínáním (L + N)

- s mechanickým blokováním zdrojů

- nezapomeň na montáž odborníkem žádné DIY do zásuvky

⚠️ ATS není plug-and-play zásuvka – musí se instalovat v elektrickém rozvaděči podle ČSN.

## 🧠 Rychlý přehled

| ATS typ | Nejlepší pro | Orientační cena |
| --- | --- | --- |
| ATS 63 A 230 V (ZELLA) | Domácí generátor + dům | ~1 650 Kč |
| ATS 16 A 230 V (Data Cable) | Menší systém s indikátory | ~10 739 Kč |
| OEM Automatic ATS | Prof. instalace, různé proudy | dle nabídky |
| ATS modul Machtmann | Generátory 5–6 kW | ~2 760 Kč |